ICS 35.240.99

B20

备案号：

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 1810—2017

粮油储藏  粮情测控分机技术要求

Grain and oil storage—Monitoring and control system of stored-grain condition

Technical Requirements for Slave computer

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2016年12月）

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

国家粮食局   发布

目  次

前言	3

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	4

4　型号编制	5

5　技术要求	6

6　试验方法	8

7　检验规则	10

8　标志、包装、运输和贮存	11

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准参照了GB/T 26882.2－2011相关内容进行编制。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC／TC270)归口。

本标准负责起草单位：河南工业大学。

本标准参与起草单位：中储粮成都粮食储藏科学研究所、国家粮食局科学研究院、郑州贝博电子股份有限公司、北京佳华储粮科技有限公司、赤峰金辰电子公司、成都比斯特科技公司、河南天硕机电设备工程公司。

本标准主要起草人：陈卫东、甄彤、赵小军、祝玉华、乔占民、吴建军、赵会义、吕宗旺、许德刚、肖乐、刘自力、朱世华、王强、林荣华、薛渊、王复元、姚海峰、彭又木、叶维林、朱江洪、陈栋。

本标准为首次发布。

粮油储藏  粮情测控分机技术要求

- 范围

本标准规定了粮情测控分机的术语和定义、型号编制、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等技术要求。

本标准适用于在粮食和油料储藏中使用的粮情测控分机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 2423.1　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2829　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3482　电子设备雷击试验方法

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4793.1　测量､控制和试验室用电气设备的安全要求

GB/T 4798.1　电工电子产品应用环境条件 第1部分：贮存

GB/T 4798.2　电工电子产品应用环境条件 第2部分: 运输

GB/T 5080.1　可靠性试验 第1部分：试验条件和统计检验原理

GB/T 5080.7　设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 6587　电子测量仪器通用规范

GB/T 10111　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

GB/T 11463　电子测量仪器可靠性试验

GB/T 17626.2　电磁兼容性　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3　电磁兼容性　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4　电磁兼容性　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5　电磁兼容性　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验

LS/T 1809　粮油储藏　粮情测控通用技术要求

LS/T 1812　粮油储藏　粮情测控信息交换接口协议技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中间设备　intermediate equipment

也称分支器或分线器。分机与传感器、执行器之间连接的电子设备，用于实现信号的转换、处理、故障隔离等功能。

检测分机　monitoring slave computer

粮情测控系统中只具备检测功能的分机。

测控分机　monitoring and control slave computer

粮情测控系统中同时具备检测和控制功能的分机。

- 型号编制

  - 编制原则

    - 产品型号的组成

产品型号由分机特征码、企业标志、通讯方式、功能特征、改进序号(若有时)等组成，如图1所示：

图1  产品型号组成示意图

    - 分机特征码

用粮情测控分机的汉语拼音首字母LQF表示。

    - 企业标志

由两个或三个汉语拼音大写字母组成，由生产企业自行确定。

    - 通讯方式

由一个阿拉伯数字组成，“1”表示有线通讯方式，“2”表示无线通讯方式，“9”表示其他通讯方式。

    - 功能特征

由一个阿拉伯数字组成，用“0”或“1”表示。“0”表示只有检测功能，“1”表示具备检测与控制功能。

    - 升级序号

设备结构或性能改进后，型号需要升级，可按改进的先后顺序用大写英文字母 A，B，C……顺序表示。

  - 分类

    - 按通讯方式分类

按照通讯方式的不同，可分为有线和无线两类。有线通讯方式又可分为4类：RS 485、电力载波、以太网和其他。无线通讯方式又可分为4类：WiFi、Zigbee、数传电台和其他。

    - 按供电电源分类

按照供电电源的不同，可分为交流供电和直流供电两类。

- 技术要求

  - 一般要求

符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

  - 运行环境

按LS/T 1809中6.2.2的规定执行。

  - 供电电源

    - 交流供电电源

按LS/T 1809中6.3.2的规定执行。

    - 直流供电电源

按LS/T 1809中6.3.3的规定执行。

  - 硬件接口

在以下三种方式中选取：

a) 直接与粮情传感器相连时，采用总线2线制连接。

b) 通过不具备通讯功能的中间设备与粮情传感器相连时，采用总线5线制连接，其中两条为电源线（正极用红色，负极用黑色），1条为信号线，2条为控制线。

c) 通过具备通讯功能的中间设备与粮情传感器相连时，采用总线4线制连接，其中2条作为电源线（正极用红色，负极用黑色），2条为信号通讯线。

  - 系统信号传输

    - 分机至中间设备通讯协议格式按LS/T 1812的规定执行。

    - 分机至中间设备的串口通讯特征字宜采用： 1200波特率，1起始位、8数据位、偶校验、1停止位。

  - 基本功能

    - 检测分机

检测分机应具备以下功能：

——应具有与上位机通讯的标准MODBUS协议或TCP/IP协议。

——应具有粮情数据采集功能。

——应具有至少64K数据存储功能。

——应具有初始化参数设置和断电保护功能。

——应具有电源指示和运行指示功能。

——应具有自诊断功能。

——宜具有在线升级功能，可及时更新软件程序。

    - 测控分机

除具有检测分机基本功能之外，还应具备以下功能：

——通过中间设备控制执行器动作的功能。

——实时时钟功能，可扩展智能通风控制、气调控制等接口。

  - 主要技术指标

    - 最大测控容量

接入粮情传感器数量不少于512个，中间设备台数应不少于32台。

    - 独立通讯控制接口

测控分机的通讯控制接口宜设计独立的RS 485接口，包括粮情测温、自动化设备、中间设备等通讯接口。

    - 最大传输距离

上位机（传输接口）至分机之间的最大传输距离应不小于3km；分机至传感器或执行器之间的传输距离应不小于0.2km。中间设备与粮情传感器、执行器之间的最大传输距离应不小于0.2 km。

  - 电源波动适应能力

供电电压在规定的电压波动范围内，基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

  - 可靠性

平均无故障时间应不小于5000h。

  - 工作稳定性

通电试验时间不小于7d，其基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

  - 外壳防护性能

防护等级不低于GB 4208规定的IP53等级要求。

  - 电气安全

应通过GB 4793.1规定的常规安全性试验，其基本功能和主要技术指标应不低于本标准的要求。

  - 抗干扰性能

    - 应按照 GB/T 17626.2中严酷等级为3级的静电放电（接触放电）抗扰度试验规定的条件进行试验，分机的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

    - 应按照GB/T 17626.3中严酷等级为2级的射频电磁场辐射抗扰度试验规定的条件进行试验，分机的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

    - 应按照GB/T 17626.4中严酷等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验规定的条件进行试验，分机的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

    - 应按照GB/T 17626.5中严酷等级为4级的浪涌（冲击）抗扰度试验规定的条件进行试验，分机的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

    - 应按照GB/T 3482中严酷等级为2级的雷击试验规定的条件进行试验，分机的基本功能和主要技术指标不得低于本标准的要求。

  - 环境适应性

应通过高温工作、低温工作、高温贮存、低温贮存、湿热、振动、冲击等试验，试验后其基本功能、主要技术指标及外观不得低于本标准的要求。

  - 结构

——紧固件应有防止自动松脱的措施。

——金属零件应进行防锈、防蚀、防熏蒸处理。

——其他结构要求应符合有关国家及行业标准的规定。

  - 外观

——表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形，表面涂镀层均匀，不应起泡、龟裂和脱落。

——金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。

——开关、按键应操作灵活可靠，零部件紧固无松动，插接的活动部件插接自如。

——不同功能的指示灯色彩分明，说明功能的符号文字及标志应清晰端正、牢固。

——其他外观要求应符合有关国家及行业标准的规定。

  - 运输

应能通过GB/T 6587中5.10规定的振动、自由跌落和翻滚试验，其基本功能和主要技术指标应不低于本标准的要求。

- 试验方法

  - 环境试验

    - 温度试验

按照GB/T 6587中5.9.1的规定,采用III组环境条件进行温度适应能力试验。

    - 湿度试验

按照GB/T 6587中5.9.1的规定,采用III组环境条件进行湿度适应能力试验。

  - 基本功能试验

将受试分机与上位机、粮情传感器、执行器及其他中间设备连接，对分机基本功能进行测试，观察试验结果是否符合本标准5.6的要求。

  - 主要技术指标测试

按实际长度或采用仿真线进行连接，按本标准5.7要求的指标进行测试。

  - 电源波动适应能力试验

将分机的供电电压依次调节到额定电压、允许波动的电压上限值和电压下限值并保持15 min，分别测试每种电压下的基本功能和主要技术指标。

  - 可靠性试验

按照GB/T 5080.7规定的定时截尾试验方案测试，失效判定应符合GB/T 5080.1中7.2的规定。

  - 工作稳定性试验

按照GB/T 11463的有关规定，与系统工作稳定性试验同时进行，测量时间间隔不大于24h。

  - 外壳防护性能试验

按照GB 4208的有关规定进行。

  - 电气安全试验

按照GB 4793.1有关规定进行。

  - 抗干扰试验

静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度按照GB/T 17626.2～GB/T 17626.5的有关规定进行，雷击试验按GB/T 3482的有关规定进行。

  - 高温工作、高温贮存试验

按照GB/T 2423.2的有关规定进行。

  - 低温工作、低温贮存试验

按照GB/T 2423.1的有关规定进行。

  - 湿热试验

按照GB/T 2423.3的有关规定进行。

  - 振动试验

按GB/T 2423.10的有关规定进行。

  - 冲击试验

按GB/T 2423.5的有关规定进行。

  - 结构检查

采用感官和量具进行检查。

  - 外观检查

采用感官检查。

  - 运输试验

按照GB/T 6587中5.10.2的规定进行振动、自由跌落和翻滚试验。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验两种。

  - 出厂检验

分机均应进行出厂检验，经检验合格方能出厂。出厂检验一般由制造厂负责，必要时用户可提出参加。检验项目见表1，出厂检验各项功能和指标应符合本标准的要求，如有一个项目或项目中的一个子项目不合格则该产品为不合格产品。

- 表1　出厂检验、型式检验项目

| 检验项目 | 质量特征类别 | 试验要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境试验 | B | 按本标准5.2执行 | 按本标准6.1执行 |  |  |
| 基本功能 | A | 按本标准5.6执行 | 按本标准6.2执行 |  |  |
| 主要技术指标 | A | 按本标准5.7执行 | 按本标准6.3执行 |  |  |
| 电源波动适应能力 | B | 按本标准5.8执行 | 按本标准6.4执行 | － |  |
| 可靠性 | B | 按本标准5.9执行 | 按本标准6.5执行 | － |  |
| 工作稳定性 | B | 按本标准5.10执行 | 按本标准6.6执行 | － |  |
| 外壳防护性能 | B | 按本标准5.11执行 | 按本标准6.7执行 | － |  |
| 电气安全 | A | 按本标准5.12执行 | 按本标准6.8执行 |  |  |
| 抗干扰性能 | B | 按本标准5.13执行 | 按本标准6.9执行 |  |  |
| 高温工作、高温贮存 | B | 按本标准5.14执行 | 按本标准6.10执行 | － |  |
| 低温工作、低温贮存 | B | 按本标准5.14执行 | 按本标准6.11执行 | － |  |
| 湿热 | B | 按本标准5.14执行 | 按本标准6.12执行 | － |  |
| 振动 | B | 按本标准5.14执行 | 按本标准6.13执行 | － |  |
| 冲击 | B | 按本标准5.14执行 | 按本标准6.14执行 | － |  |
| 结构 | C | 按本标准5.15执行 | 按本标准6.15执行 |  |  |
| 外观 | C | 按本标准5.16执行 | 按本标准6.16执行 |  |  |
| 运输 | B | 按本标准5.17执行 | 按本标准6.17执行 | － |  |
| 注：表示需要进行检验的项目；表示根据具体情况选择确定的项目。 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品或老产品转厂定型时；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响分机性能时；

——正常生产时每2年进行1次；

——停产1年恢复生产时；

——国家有关机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目见表1。

    - 样品的抽取按照GB/T 10111规定执行。

    - 批量不大于50台时，抽取样品数量1台～2台。对本标准表1中A类项目，如果该项目中的检验子项目中有1项不合格判该项目不合格，如果出现一个A类项目不合格判该批产品为不合格产品；对本标准表1中B类项目，如果该项目中的检验子项目中有1项不合格判该项目不合格，有一个B类项目不合格应加倍抽样重新检验，若仍有1项不合格则判该批产品不合格。对本标准表1中C类项目，所有C类项目检验子项目中有3项不合格判该批产品不合格。

    - 批量大于50台时，按照GB/T 2829规定的方法进行抽样检验。选用一次抽样方案，判别水平III，不合格质量水平（RQL）不大于40。通常对A类项目规定的RQL要小于对B类项目规定的RQL，对C类项目规定的RQL要大于对B类项目规定的RQL。对A类项目，有1项不合格判该批产品为不合格；对B、C类项目判定数组应由所能承受的试验费用与试验设备的现有能力，选择一个适当的抽样方案。

    - 对照检验项目的要求进行检验，累计不合格数或不合格品数，按判定数组判定该批产品合格或不合格。若不合格应按GB/T 2829中5.12的规定处理。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品标志

在外壳明显处设置铭牌，铭牌应清晰，至少应包括以下内容：

a) 产品型号和名称；

b) 必要的技术参数（电压、电流、最大测控容量等）；

c) 产品编号及出厂日期；

d) 制造厂名称及地址

    - 包装标志

按GB/T 191的有关规定执行。

  - 包装

按照LS/T 1809中10.2项的规定执行。

  - 运输

按照GB/T 4798.2的有关规定执行。

  - 贮存

按照GB/T 4798.1的环境条件等级为1K3的有关规定执行。

_________________________________